## Sheet1
Partida | Descripción | Precio Total por Partida (incluye todos los artículos) | Marca | Modelo | Procedencia | Tiempo de Entrega | Garantía | Ley % de Preferencia (si aplica)
Limpieza, Aplicación de "Primer" para Remediación de Fuego Locales "B" (Danza Activa) y "D" ( Cinema Urbano)
1 | Se realizará limpieza manual en áreas de piso, techo y paredes utilizando productos desinfectantes, "degreasers" industriales y cepillos removedores para eliminar hongo, hollín y pestilencia. Luego del proceso de desinfección, se pintará con "PRIMER" todas las paredes y techos. El área de los trabajos tiene una cabida total de 6,510 pies cuadrados, distribuidos de la siguiente manera, Local "B" (Danza Activa) con 3,206 pies cuadrados; Local "D" (Cinema Urbano) con 3,304 pies cuadrados. Luego de finalizados los trabajos, se realizará Reporte y Certificación de Remediación de Fuego de las facilidades. El Reporte incluirá fotos del área remediada antes y luego de los trabajos, así como hallazgos para tomar acción correctiva, si alguno.
Remoción y Disposición de los Componentes Eléctricos afectados por fuego en el Local "D" (Cinema Urbano)
2 | Se removerán y se dispondrán todos los componentes eléctricos que hayan sido afectados por fuego en las áreas del salón del teatro, cuarto eléctrico y cuarto de proyección del Local "D". Los componentes eléctricos que serán removidos y dispuestos incluyen: 5 alimentadores ("feeders"), 4 paneles eléctricos, tuberías, alambraje, 2 lámparas decorativas, receptáculos y circuitos. Se proveerá energía temporera para conectar herramientas de trabajo desde el panel existente localizado en el cuarto eléctrico del pasillo hacia el área oscura del Local "D".
Adquisición de Alimentadores Eléctricos ("Feeders")
3 | Adquisición de 5 alimentadores eléctricos ("feeders"): 1 "Feeder" con capacidad de 300 amperes; 1 "Feeder" con capacidad de 200 amperes; 2 "Feeders" con capacidad de 100 amperes cada uno; 1 "Feeder" con capacidad de 200 amperes.
Adquisición de Panel Eléctrico de 600 Amperes (MDP)
4 | Adquisición de 1 Panel Eléctrico de 600 Amperes (MDP) para el cuarto eléctrico principal.
Instalación de Paneles Eléctricos y Alimentadores "Feeders"
5 | Se instalarán los siguientes paneles eléctricos con sus respectivos alimentadores ("Feeders"): 1 Panel Eléctrico de 600 amperes localizado en el cuarto eléctrico principal; 1 Panel Eléctrico de 225 amperes (cable codificación 3,0); 2 Paneles Eléctricos de 100 amperes cada uno (cable codificación 2). El Panel Eléctrico de 225 amperes y los 2 Paneles Eléctricos de 100 amperes (cada uno) serán suministrados por los inquilinos de los locales "B" y "D". Se Instalarán los alimentadores eléctricos ("Feeders") descritos en la Partida 3.
Instalación de 2 Lámparas (Candelabros) Decorativas
6 | Instalación de 2 lámparas (candelabros) decorativas localizadas en el techo del local "D" (Cinema Urbano). Se utilizará andamio para acceder al techo y lograr la instalación.
Instalación de 2 Lámparas
7 | Instalación de 2 lámparas de techo localizadas en las oficinas del local "D" (Cinema Urbano).
Instalación de Circuitos ("Branch Power Circuits")
8 | Instalación de 16 circuitos ("branch power circuits") de 20 amperes localizados en el local "D" (Cinema Urbano).
Desarme y Disposición de Sistema de Aire Existente AHU-20
9 | Desarme y disposición de sistema de aire existente AHU-20 localizado en el sótano del local "D" (Cinema Urbano). Las especificaciones de la manejadora existente AHU-20 son las siguientes: AIR SIDE: "Total CFM", 4,500; Fresh Air CFM, 2,800; Face Velocity, 466; E.D.B., 87.6; E.W.B., 74.4; L.D.B., 54.1; L.W.B., 53.7; P.D. in W.G., 0.72; WATER SIDE: G.P.M., 29; E.W.T., 44; L.W.T., 58.2; P.D. in W.G., 1.78; Row, 8; Fins, 6; Fins Type, 12; BTU/HR, 225,300; Tons, 18.8; Cv, 30; Valve 1 1/2; FAN SECTION: E.S.P. in W.G., 0.75; B.H.P., 6.18; H.P., 7.5; RPM, 704; Volt, 208; P.h., 3; CY, 60; TYPE/SIZE, FC-20; AHU SECTION: Manufacturer, McQuay; Model, Vision; Arrangement, Vert.; FILTER SECTION: PRE-FILTER/TYPE, Merv 7; PRE-FILTER E.F.F., 30; Weight, 2,287 pounds.
Desarme y Disposición del Sistema de Aislamiento Térmico de Sistema de Aire Existente AHU-20
10 | Desarmar y disponer la conexión de tubería de agua del sistema de aire existente AHU-20.
Adquisición de Sistema de Aire AHU-20 para Local "D" (Cinema Urbano)
11 | Adquisición de sistema de aire AHU-20 con las siguientes especificaciones: AIR SIDE: Total CFM, 5150; Fresh Air, 400; Face Vel. F.P.M., 419; EDB, 75.9; EWB, 64.6; LDB, 54.6; LWB, 53.9; P.D. in W.G., .37. WATER SIDE: GPM, 33; EWT, 44; LWT, 54; PD in FT WG, 5.2; Type, VW; Rows, 4; FINS FT, 126. CAPACITY: BTU/HR, 165,000; Tons, 13.8. FAN: TPS in WG: 2.1; BHP, 3.0; HP, 3; RMP, 961; Volts, 208; PH, 3; Cycles, 60. Aluminun Enclosure; UV Light and Air Conditioning Filter 99% (EPA).
Instalación de Sistema de Aire AHU-20 para Local "D" (Cinema Urbano)
12 | Instalación de Sistema de Aire AHU-20 para Local "D" (Cinema Urbano) en el nivel del sótano. Conlleva armar la manejadora en el área del sótano. Ver especificaciones de la manejadora en la Partida 11.
Adquisición de Sistema de Aislamiento Térmico para Sistema de Aire AHU-20
13 | Adquisición de sistema de aislamiento térmico para sistema de aire AHU-20 con especificaciones según incluidas en la Partida 11. El sistema incluirá un tubo de lámpara ultravioleta para matar hongos y bacterias con 99% de purificación; conexiones flexibles, válvula reguladora de flujo de agua, filtro de línea, 2 termómetros, 2 manómetros, uretano para aislamiento de 1 1/2 de espesor y 1 "fan coil" (serpentina de agua fría con blower). Las especificaciones del fan coil incluyen: Unit No., FC-1.2; Total CFM, 2000; Fresh Air, 200; Face Velocity, 498; E.D.B, 75; E.W.B., 64; L.D.B, 57; L.W.B., 55.8; P.D. in W.G., 0.41; GPM, 9.8; EWT, 44; LWT, 54; PD in WG, 1.78; Row, 3; FINS/IN, 12; MBTU/HR, 49; Sensible MBTUH, 37; Cv, 5; Valve, 1/2; ESP in WG, 0.58; Total BHP, 0.95; AMPS, 4.3; VOLT, 208; HZ, 60; Ph, 3; Size 20; Arrangement, HORZ.
Instalación de Sistema de Aislamiento Térmico para Sistema de Aire AHU-20
14 | Instalación de Sistema de Aislamiento Térmico para Sistema de Aire AHU-20 y 1 fan coil. Se instalará un tubo de lámpara ultravioleta para matar hongos y bacterias con 99% de purificación. Además, se instalarán conexiones flexibles, válvula reguladora de flujo de agua, filtro de línea, 2 termómetros, 2 manómetros y uretano para aislamiento de 1 1/2 de espesor.
Adquisición de Variable Frequency Drive ("VFD") y Válvula de 2 Vías con Sensor Termal
15 | Adquisición de equipo "Variable Frequency Drive" ("VFD") y válvula de 2 vías con sensor termal para regular las revoluciones por minuto del motor para lograr ahorro energético; que sean compatibles para la manejadora según especificaciones contenidas en la Partida 11.
Instalación de Equipo Variable Frequency Drive ("VFD") y Válvula de 2 Vías con Sensor Termal
16 | Instalación de equipo "Variable Frequency Drive" ("VFD") y válvula de 2 vías con sensor termal para regular las revoluciones por minuto del motor para lograr ahorro energético.
Adquisición de Doble Pared con Ductos de Acero Galvanizado
17 | Adquisición de doble pared cubierta de ductos de láminas de acero galvanizado para el área de proyección del Local "D" (Cinema Urbano) que sea compatible para la manejadora según especificaciones contenidas en la Partida 11. La parte exterior de la pared estará cubierta de uniones transversales entre cada una de sus piezas.
Instalación de Doble Pared con Conductos de Acero Galvanizado
18 | Instalación de doble pared cubierta de ductos de láminas de acero galvanizado para el área de proyección del Local "D" (Cinema Urbano). La parte exterior de la pared estará cubierta de uniones transversales entre cada una de sus piezas.
Remoción de Ductos de Tela Decorativa
19 | Remoción de los ductos de tela decorativa que se encuentran en el área de la barra del Local "D" (Cinema Urbano).
Renta de Andamio ("Scaffolding")
20 | Renta de andamio ("scaffolding') para reemplazar los ductos localizados en el techo del Local "D" (Cinema Urbano) con una altuta aproximada de 20 pies.
Adquisición del Motor del "Supply Fan"
21 | Adquisición de motor para el extractor (lineal) localizado en el área del sótano del Local "D" (Cinema Urbano) que provee entrada de aire fresco a la unidad de aire descrita en la Partida 11.
Instalación del Motor del "Supply Fan"
22 | Instalación de motor para el extractor (lineal) localizado en el área del sótano del Local "D" (Cinema Urbano) que provee entrada de aire fresco a la unidad de aire descrita en la Partida 11.
Limpieza y Desinfección de los Ductos del Sistema de Aire Acondicionado AHU-20
23 | Se limpiarán y desinfectarán todos los ductos y difusores de aire con sistema de "vacuum" especializado y robótica. Se realizarán pruebas de resultado con equipo de cámaras, además de hacer pruebas al aire.
| Precio TOTAL | 0
Tiempo para Entrega del total de los trabajos