## Sheet1
TABLA DE COTIZAR
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | Ley de % Preferencia | Garantía | Término de Entrega
Áreas de Instalación
Edificio 1
Sala 1 Alto
1 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
2 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
3 | Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
4 | Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
5 | Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
6 | Baños Empleados (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
7 | Duchas (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Sala 1 Bajo
8 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
9 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
10 | Baños Empleados (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
11 | Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
12 | Duchas (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
13 | Cuarto Tratamiento (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Edificio 2
Sala 2 Alto
14 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
15 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
16 | Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
Sala 2 Bajo
17 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
18 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
19 | Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
20 | Descarga Escalera Intermedia (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
Edificio 4
Sala 4 Bajo
21 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Edificio 5
Sala 5 Alto
22 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
23 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
24 | Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
25 | Almacén de Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
26 | Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.
27 | Puerta Principal (40"x84")-fire rating 3 hr horas Panel Vision | ea | 1
Sala 5 Bajo
28 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
29 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
30 | Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
31 | Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
32 | Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.
33 | Puerta Principal (40"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Sala 5 Bajo Anexo
34 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
35 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
36 | Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
37 | Descarga Salida de Emergencia (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
38 | Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
39 | Área de Televisión (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.
40 | Puerta Principal (40"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Piso 5 Administrativo
41 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Edificio 6
Sala 6 Bajo
42 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
43 | Puerta Salida Intermedia (40"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
44 | Habitación (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
45 | Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
46 | Cuarto de Tratamiento (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
47 | Comedor (40"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Edificio 7
Sala Emergencia Mujeres (CCEP-1)
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
48 | Salida Emergencia Posterior (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
49 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
50 | Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
51 | Cuarto Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
Sala Enfermería
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
52 | Puerta Principal (40"x84")-fire rating 3 horas Panel Vision | ea | 1
53 | Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
54 | Cuarto Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
55 | Almacén entrada (36"x84")-fire rating 1-1/2 | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.
56 | Terapia Ocupacional - Puerta Doble (36"x84") c/u -fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Triage y Admisiones
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
57 | Puerta Principal (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision | ea | 1
Pasillo Edificio 7
58 | Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación. | ea | 1
Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.
59 | HVAC #6 (40"x84")-fire rating 3 horas | ea | 1
60 | Janitor (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas | ea | 1
61 | Servicio de remoció y disposición de escombros. | ea | 1
Total: