## Sheet1
TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-16308
PARA ESTABLECER CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN EN EL EDIFICIO M-1377-073- LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE PERTENECIENTE A LA COMPANÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO (conocido como: PRIDCO)
Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Ley de % Preferencia | Garantía | Término de Entrega
CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN DE 225KVA PARA LAS FACILIDADES DEL EDIFICIO M-1377-0-73
1 | Adquisición e Instalación de Trasformadores: 3 de 75 KVA - 4.16 kV-120/208V. | LS | 1
2 | Adquisición e Instalación de METER BANK WITH 5 POSITION NEMA 3R,30,4W, 120/208V, S/N, G.B.B., 22KAIC, BOTTOM ENTRY. MAIN BREAKER 800 AMPS. 3 POLES 22 KAIC . | LS | 1
3 | ALLOWANCE -Pago (Luma) para los trabajos en el punto de conexión. PREPA Stds URD-3A y APENDICE 32 | LS | 1 | 15000
4 | Adquisición y entrega de materiales para los trabajos en el punto de conexión. PREPA Stds URD-3A y APENDICE 32 | LS | 1
5 | Remoción y disposición del alimentador primario soterrado, banco de contadores existente, transclosure de la subestación. | EA | 1
6 | Adquisición e instalación nuevo transclosure | EA | 1
7 | Verificación y mejora del sistema de ground de la subestación y mejorar/reparar la base de concreto la base de concreto. | EA | 1
8 | Adquisición e Instalación de Alimentador Primario eléctrico soterrado de 4.16KV desde el poste hasta la subestación utilizando los conductos existentes. | Pies Lineal Aproximado | 140
9 | Adquisición e Instalación de fusibles primarios: PULL OUT PRIMARY FUSES (ONE PER PHASE), 65E AMPS. SRD, SPEED 27 KV | EA | 1
10 | Adquisición e Instalación de alimentador secundario eléctrico soterrado de 120/208 V desde la subestación al interruptor principal de la base de contadores. | Pies Lineal Aproximado | 50
11 | Adquisición e Instalación de: MAIN CIRCUIT BREAKER 800AF/800AT /3P /-600V,42,000 AMP., SYM, INT, CAP WITH GROUND FAULT. | EA | 1
12 | Inspecciones y trámites aplicables al proyecto | EA | 1
13 | Pruebas de Cables primarios, secundarios y equipos según requerido por Luma. | EA | 1
14 | Permiso aplicables | EA | LS
15 | Adquisición e instalación de los alimentadores secundario desde la base contadores hasta los paneles LP-A, LP-B, LP-C y LP-D | EA | 1
16 | Poda de árbol en el área "riser" primario y disposisión de material vegetativo. (Se podará el 33% del árbol según lo permite DRNA). | EA | 1
17 | Disposición del equipo existente (Para la disposición de todos los equipos se entregará la documentación que se decomisaron y cumplieron con los requisitos ambientales correspondiente). | LS | 1
Nota: Los licitadores tienen que coordinar los trabajos a realizarse con un representante del la Compañía de Fomento Industrial de PR. Contratista debe confirmar dimensiones en el sitio.
Total: